# TCP/IP 门禁控制器 通讯不上的故障勘察专业方法

## 第一章 在局域网内的调试检查

安装的设备 , 调试不通时

1  在软件中添加控制器 , 控制器的序列号一定要正确

2  通信方式选择 ” 小型局域网 ”

3  在【总控制台】 -> 对控制器 ” 实时监控 ”, 如果通信不上 , 则往下检查 ( 保持 ” 实时监控 ”)

4  去看控制器 , 查看控制器上灯亮或闪的情况 ,

5  在获取灯的工作情况后 , 先落实 CPU 正常闪烁 , Err 灯不亮

再落实接网线附近的绿色灯和橙色灯的情况 : 
如果绿色灯不亮 , 则要查控制器到交换机上的线路是否连接正常 ( 线路问题 ); 
如果橙色灯没有闪烁 , 则要查线路 ( 这部分复杂 , 涉及硬件线路和系统 ) 
如果橙色有闪烁 , 则要查电脑 , 先将防火墙都关闭 ( 在 XP 系统 , 要关闭 windows 防火墙 ( 运行 : firewall.cpl ))— 主要是在系统问题上 , 如果还不行 , 就要用其他电脑试试了 
注意 : 要打开 “Windows 防火墙 ” ，请单击 “ 开始 ” ，指向 “ 设置 ” ，然后依次单击 “ 控制面板 ” 、 “ 网络和 Internet 连接 ” ，然后单击 “Windows 防火墙 ” 。

经过上述操作 , 应能基本判断问题

.

## 第二章 跨网段的调试检查

跨网段的调试关键是 ip 地址及相关网关的测试 ,

关键使用指令

ping –t 192.168.168.51

( 其中 192.168.168.51 为控制器设置的 IP 地址 , 在实际使用中进行更换 )

如果正常通信返回 , 一般的 time, 局域网不会过 2ms, 广域网不会过 30ms; 如果时间过长超过 50ms, 可能网络存在问题 ( 例如有网络病毒 )

如果 ping 控制器不通 , 那试试 ping 其他设备或电脑 ( 与控制器在同一网段内的 ) 能否通 .

如果 ping 其他设备可通的话 , 则要检查控制器的 ip 网关是否设置正确 ( 这需要网管的帮助 )

在 ping 通控制器后 , 软件还是不能通信 , 先查一下 ” 扩展功能 ” 中是否有 “ 启用 TCPIP”, 如果有打勾 , 则将勾去掉 .. 再查控制器 IP 及端口设置是否正确 .. 若还不行则要专门分析了 .

.

## 第三章 对于互联网门禁采用动态域名 , 则先获取域名的实际 IP

Ping –t wg3721.kmip.net

返回 : Reply from 121.35.236.233: bytes=32 time<1ms TTL=64

说明域名绑定的 IP 是 121.35.236.233

如果此绑定的 IP 与你路由器的上网时获取的广域网 IP 不一致时 , 说明动态域名解析存在问题 . ( 这是另外的处理了 )

## 第四章 特殊问题的解决方法 , 也是专业处理方法

A. 准备 ( 五样东西 )

笔记本电脑 两条网线 一个四口的小 HUB 12V 的电源 ( 用于给控制器供电 ) 一台 .NET 门禁控制器 ( 不设 IP 地址 )

B. 先在公司 , 调试一切正常 ,

C. 再到现场 , 将五样东西 , 连接起来 , 测试一切正常后 , 再往下测试 . ( 如果自带的不能正常工作 , 则要查交流电源了 )

D. 然后进行逐个更换调试 ( 换一样设备 , 测试一下 , 这样可以找到问题 )

— 注意将现场的控制器加入到管理软件中

1 先用自带笔记本换现场电脑 
若通信可行 , 则查现场电脑系统

2 再用自带网线换电脑与交换机的网线 
若通信可行 , 则现场网线有问题

3  再用自带 HUB 换现场的交换机 
若通信可行 . 则现场交换可能存在特殊配置 , 需要客户网管进行配合处理

4  再用自带网线换 控制器与交换的网线 
若通信可行 , 则现场网线有问题

5  再用自带 .12V 电源给 现场的门禁控制器供电 
若通信可行 , 则控制器的现场电源存在问题或安装位置有问题 , 细查

6  再用自带 .NET 门控制器 换现场的门禁控制器 
若通信可行 , 则现场控制器存在问题

至此 , 应能找到问题 . 如果不能 , 则从 C 项开始重查一遍 .